| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generalidades de la actividad - Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segundo persona. - Diligenciar solo los espacios en blanco. - El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. - Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. - Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje. Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. |  |  |  |  |  |  |
| Instrucciones para el aprendiz |  | Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo: Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución. Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable), y puede realizarse todas las veces que se desee. Lea la pregunta de cada ítem y seleccione la respuesta correcta. |  |  |  |  |
| Nombre de la Actividad |  | Reconocimiento de criterios normativos y técnicos en tableros de distribución. |  |  |  |  |
| Objetivo de la actividad |  | Fortalecer la comprensión y aplicación de los lineamientos del RETIE, la NTC 2050 y otros referentes técnicos mediante la resolución de preguntas de coherencia que permitan al aprendiz identificar requisitos, buenas prácticas y no conformidades presentes en el diseño, instalación y verificación de tableros de distribución. |  |  |  |  |
| PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta 1 |  | ¿Según el RETIE, qué documento debe estar disponible dentro del tablero para identificar su estructura eléctrica? | Rta(s) correcta(s) (x) |  |  |  |
| Opción a) | El plano arquitectónico. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | El diagrama unifilar. |  | x |  |  |  |
| Opción c) | El manual del fabricante. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | La factura de compra. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 2 |  | ¿En qué casos el neutro y la tierra pueden estar unidos en un tablero? |  |  |  |  |
| Opción a) | En todos los tableros derivados. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Nunca se deben unir. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Solo en el tablero principal de acometida. |  | x |  |  |  |
| Opción d) | Cuando no hay carga inductiva. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 3 |  | ¿Qué grado de protección IP debería tener un tablero ubicado en exteriores? |  |  |  |  |
| Opción a) | IP20. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | IP54 o superior . |  | x |  |  |  |
| Opción c) | IP00. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | IP21. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 4 |  | ¿Cuál es el propósito principal de la selectividad entre protecciones? |  |  |  |  |
| Opción a) | Evitar la operación del interruptor general ante fallas menores. |  | x |  |  |  |
| Opción b) | Reducir el tamaño del tablero. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Aumentar el número de circuitos. |  |  |  |  |  |
| Opción d) | Disminuir la tensión nominal. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 5 |  | En un tablero residencial, la ausencia de protección diferencial implica riesgo para: |  |  |  |  |
| Opción a) | Los conductores de fase. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | La estructura metálica del tablero. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Las personas y usuarios. |  | x |  |  |  |
| Opción d) | El medidor de energía. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 6 |  | ¿Cuál es la capacidad interruptiva mínima que debe tener un interruptor? |  |  |  |  |
| Opción a) | La que indique el fabricante. |  |  |  |  |  |
| Opción b) | Una menor al nivel de cortocircuito. |  |  |  |  |  |
| Opción c) | Igual o mayor al nivel de cortocircuito disponible. |  | x |  |  |  |
| Opción d) | No requiere capacidad interruptiva. |  |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 7 |  | En un esquema TT, la protección fundamental obligatoria es: |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Interruptor de curva D. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Fusible tipo NH. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Protección diferencial . |  | x |  |  |
| Opción d) |  | Relé de sobrecarga. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 8 |  | La barra de neutro en un tablero derivado debe estar: |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Unida a la tierra. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | Aislada del gabinete. |  | x |  |  |
| Opción c) |  | Conectada a todas las fases. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Sin fijación mecánica. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 9 |  | ¿Qué componente organiza los conductores internos del tablero? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | Canaletas o ductos internos. |  |  | x |  |
| Opción b) |  | Interruptor general. |  |  |  |  |
| Opción c) |  | Barra de tierra. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | Cerradura del gabinete. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| Pregunta 10 |  | ¿Cuál es la distancia mínima de trabajo exigida frente a un tablero según la NTC 2050? |  |  |  |  |
| Opción a) |  | 0,5 m. |  |  |  |  |
| Opción b) |  | 1 m. |  |  |  | x |
| Opción c) |  | 2 m. |  |  |  |  |
| Opción d) |  | 3 m. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta correcta |  | ¡Muy bien! Ha acertado la respuesta. |  |  |  |  |
| Comentario respuesta incorrecta |  | Lo sentimos, su respuesta no es la correcta. |  |  |  |  |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas |  | ¡Excelente! Ha superado la actividad. |  |  |  |  |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% |  | Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica. |  |  |  |  |